6 Свидетельство о приемке

Корпуса металлические в количестве ________ шт. соответствуют технической документации и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления:_________________________

Технический контроль произведен:_________________________

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик корпусов технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный   срок эксплуатации   электрощитов   металлических  серий   ВРУ,

ЩО-70 – 1 год со дня получения от изготовителя.

16

ЗАО “КЭАЗ” Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8

Корпуса металлические серий ВРУ, ЩО-70

Руководство по эксплуатации

2 Условия эксплуатации

a) Температура окружающего воздуха при внутренней установке – от минус 5°С до 40°С, а средняя температура за 24ч – не более 35°С;

b) Температура окружающего воздуха при наружной установке – от минус 25°С до 40°С, а средняя температура за 24ч – не более 35°С;

c) Рабочее положение в пространстве – вертикальное, с допустимым отклонением от него в любую сторону на 5°;

d) Высота места установки не должна превышать 2000 м над уровнем моря. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих функционирование щитка.

3 Транспортировка и хранение

a) Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом. Не допускается бросать и кантовать товар.

b) Хранение корпусов металлических должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях.

c) Относительная влажность – не более 80%. Температура не ниже -25°С

4 Меры безопасности

4.1 К монтажу и обслуживанию корпуса допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий разрешение в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” и имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже III группы до 1000 В.

4.2 Корпус металлический должен быть заземлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл.1-7.

5 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

a) корпус металлический согласно заказу;

b) руководство по эксплуатации – 1 шт. на партию, поставляемую в один адрес;

c) ключи от дверей;

d) индивидуальная упаковка из гофрокартона – 1 шт.

15

1.2.1 Габаритные размеры корпусов металлических ЩО-70

Рисунок 10 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩО-70

Таблица 8 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩО-70

| Обозначение серии | Габариты, мм |
| --- | --- |
|  | Высота | Ширина | Глубина |
| ЩО-70 | 2000 | 600 | 600 |
| ЩО-70 | 2000 | 800 | 600 |
| ЩО-70 | 2000 | 1000 | 600 |

1.2.2 Комплектация ЩО-70:

- боковая стойка левая – 1 шт.

- боковая стойка правая – 1 шт.

- соединительная планка – 6 шт.

- стойки крепления – 2 шт.

- дверь – 1 шт.

- панель приборов – 1 шт.

- комплект метизов для сборки – 1 шт.

Таблица 9 – Аксессуары для ЩО-70

| Наименование | Высота | Ширина |
| --- | --- | --- |
| Панель боковая ПБ ЩО-70 | 2200 | 600 |
| Панель монтажная | Смотреть аксессуары для ВРУ |

14

1 Конструкция

1.1 Вводно-распределительные устройства (ВРУ)

Корпуса ВРУ предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии в сетях 380/220В, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Таблица 1 – Технические характеристики корпусов металлических ВРУ

| Вид установки | Напольный |
| --- | --- |
| Степень защиты | IP31 по ГОСТ 14254-96 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 |
| Толщина металла, мм | 1,0-1,2 |
| Тип покрытия | порошковое, шагрень |
| Цвет | RAL 7035 |
| Ввод кабеля | снизу |
| Тип применяемых аппаратов | любой |

Таблица 2 – Структура условного обозначения корпусов металлических ВРУ

| ВРУ | - | Х | - | ХХХхХХХхХХХ | - | ХХ | - | ХХХХ | - | ХХХХ | - | КЭАЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия корпуса |  | Условное обозначение количества дверей |  | Условное обозначение габаритов корпуса: ВысотахШиринахГлубина |  | Условное обозначение конструктива: СР – сборно-разборный |  | Условное обозначение степени защиты: IP31 по ГОСТ 14254-96 |  | Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 |  | Торговая марка |

Пример записи условного обозначения корпуса металлического вводно-распределительного устройства однодверного, с габаритами 1800х800х450, сборно-разборного, со степенью защиты IP31, климатического исполнения и категорией размещения УХЛ3, торговой марки КЭАЗ:

Корпус металлический ВРУ-1-1800х800х450-СР-IP31-УХЛ3-КЭАЗ

Пример записи условного обозначения корпуса металлического вводно-распределительного устройства двухдверного, с габаритами 2000х450х450, сборно-разборного, со степенью защиты IP31, климатического исполнения и категорией размещения УХЛ3, торговой марки КЭАЗ:

Корпус металлический ВРУ-2-2000х450х450-СР-IP31-УХЛ3-КЭАЗ

3

1.1.1 Габаритные размеры корпусов металлических ВРУ

Рисунок 1 – Габаритные размеры корпусов металлических ВРУ-1 (слева) и ВРУ-2 (справа)

Таблица 3 – Габаритные размеры корпусов металлических ВРУ

| Обозначение серии | Габариты, мм |
| --- | --- |
|  | Высота | Ширина | Глубина |
| ВРУ-1 | 1600 | 450 | 300 |
| ВРУ-1 | 1600 | 450 | 450 |
| ВРУ-1 | 1600 | 600 | 300 |
| ВРУ-1 | 1600 | 600 | 450 |
| ВРУ-1 | 1600 | 600 | 600 |
| ВРУ-1 | 1600 | 800 | 300 |
| ВРУ-1 | 1600 | 800 | 450 |
| ВРУ-1 | 1600 | 800 | 600 |
| ВРУ-1 | 1800 | 450 | 450 |
| ВРУ-1 | 1800 | 600 | 450 |
| ВРУ-1 | 1800 | 800 | 450 |
| ВРУ-1 | 1800 | 600 | 600 |
| ВРУ-1 | 1800 | 800 | 600 |
| ВРУ-1 | 2000 | 450 | 450 |
| ВРУ-1 | 2000 | 600 | 450 |
| ВРУ-1 | 2000 | 800 | 450 |
| ВРУ-1 | 2000 | 600 | 600 |
| ВРУ-1 | 2000 | 800 | 600 |
| ВРУ-2 | 1800 | 450 | 450 |
| ВРУ-2 | 1800 | 600 | 450 |
| ВРУ-2 | 1800 | 800 | 450 |
| ВРУ-2 | 2000 | 450 | 450 |
| ВРУ-2 | 2000 | 600 | 450 |
| ВРУ-2 | 2000 | 800 | 450 |

4

1.2 Щит одностороннего обслуживания типоразмера 70 (ЩО-70)

Корпуса для панелей ЩО-70 предназначены для монтажа силового электрооборудования, изготовления панелей распределительных щитов трансформаторных подстанций, служащих для приема и распределения электрической энергии, защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.

Корпус ЩО-70 состоит из 2-х боковых каркасов, которые скрепляются при сборке с помощью соединительных планок (6 шт.).

Таблица 6 – Технические характеристики корпусов металлических ЩО-70

| Вид установки | Напольный |
| --- | --- |
| Степень защиты | IP31 по ГОСТ 14254-96 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 |
| Толщина металла, мм | 1,2-2,0 |
| Тип покрытия | порошковое, шагрень |
| Цвет | RAL 7032 |
| Тип применяемых аппаратов | любой |

Таблица 7 – Структура условного обозначения корпусов металлических ЩО-70

| ЩО | - | ХХ | - | ХХХхХХХхХХХ | - | ХХ | - | ХХХХ | - | ХХХХ | - | КЭАЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия корпуса |  | Условное обозначение типоразмера |  | Условное обозначение габаритов корпуса: ВысотахШиринахГлубина |  | Условное обозначение конструктива: СР – сборно-разборный |  | Условное обозначение степени защиты: IP31 по ГОСТ 14254-96 |  | Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 |  | Торговая марка |

Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита одностороннего обслуживания, типоразмера 70, с габаритами 2000х800х600, сборно-разборного, со степенью защиты IP31, климатического исполнения и категорией размещения УХЛ3, торговой марки КЭАЗ:

Корпус металлический ЩО-70-2000х800х600-СР-IP31-УХЛ3-КЭАЗ

13

10) Панель боковая (см. таблицу 4) устанавливается аналогично стенке задней [5], располагается с торца ВРУ и закрепляется при помощи саморезов-сверло ( 4,2 [10.6] в кол-ве 8 шт.

11) Панель монтажная и фальшпанель (см. таблицу 4) закрепляются к стойкам крепления [4] при помощи болтов М6х16 [10.5], гаек М6 [10.3] с шайбами 6 [10.4] (см рисунок 9).

12) Цоколь (см. таблицу 4) закрепляется снизу корпуса ВРУ при помощи болтов М6х16 [10.5], гаек М6 [10.3] с шайбами 6 [10.4] (см рисунок 9).

Рисунок 9

12

Таблица 4 – Аксессуары для ВРУ

| Наименование | Высота | Ширина | Глубина | Наименование | Высота | Ширина | Глубина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цоколь |
| Цоколь | 200 | 450 | 450 | Цоколь | 200 | 600 | 600 |
| Цоколь | 200 | 600 | 450 | Цоколь | 200 | 800 | 600 |
| Цоколь | 200 | 800 | 450 |  |  |  |  |
| Панель боковая |
| Панель боковая | 1600 | 300 |  | Панель боковая | 1800 | 600 |  |
| Панель боковая | 1600 | 450 |  | Панель боковая | 2000 | 450 |  |
| Панель боковая | 1800 | 450 |  | Панель боковая | 2000 | 600 |  |
| Панель монтажная |
| Панель монтажная | 450 | 50 |  | Панель монтажная | 800 | 110 |  |
| Панель монтажная | 450 | 110 |  | Панель монтажная | 800 | 160 |  |
| Панель монтажная | 450 | 160 |  | Панель монтажная | 800 | 220 |  |
| Панель монтажная | 450 | 220 |  | Панель монтажная | 1800 | 450 |  |
| Панель монтажная | 600 | 50 |  | Панель монтажная | 1800 | 600 |  |
| Панель монтажная | 600 | 110 |  | Панель монтажная | 1800 | 800 |  |
| Панель монтажная | 600 | 160 |  | Панель монтажная | 2000 | 450 |  |
| Панель монтажная | 600 | 220 |  | Панель монтажная | 2000 | 600 |  |
| Панель монтажная | 800 | 50 |  | Панель монтажная | 2000 | 800 |  |
| Панель монтажная с перфорацией |
| Панель монтажная с перфорацией | 450 | 50 |  | Панель монтажная с перфорацией | 600 | 160 |  |
| Панель монтажная с перфорацией | 600 | 50 |  | Панель монтажная с перфорацией | 600 | 220 |  |
| Панель монтажная с перфорацией | 800 | 50 |  |  |  |  |  |

5

Продолжение таблицы 4

| Наименование | Высота | Ширина | Глубина | Наименование | Высота | Ширина | Глубина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фальшпанель |
| Фальшпанель | 450 | 50 |  | Фальшпанель | 600 | 320 |  |
| Фальшпанель | 450 | 110 |  | Фальшпанель с окном | 600 | 320 |  |
| Фальшпанель | 450 | 160 |  | Фальшпанель | 600 | 400 |  |
| Фальшпанель | 450 | 200 |  | Фальшпанель | 800 | 50 |  |
| Фальшпанель | 450 | 220 |  | Фальшпанель | 800 | 110 |  |
| Фальшпанель | 450 | 400 |  | Фальшпанель | 800 | 160 |  |
| Фальшпанель | 600 | 50 |  | Фальшпанель | 800 | 200 |  |
| Фальшпанель | 600 | 110 |  | Фальшпанель | 800 | 320 |  |
| Фальшпанель | 600 | 160 |  | Фальшпанель с окном | 800 | 320 |  |
| Фальшпанель | 600 | 200 |  | Фальшпанель | 800 | 400 |  |
| Стойка крепления |
| Стойка крепления | 1000 | 36 | 36 | Стойка крепления | 1800 | 36 | 36 |
| Стойка крепления | 1600 | 36 | 36 | Стойка крепления | 2000 | 36 | 36 |

1.1.2 Комплектация ВРУ

Таблица 5 – Комплектация ВРУ

| № п/н | Наименование | ВРУ-1 | ВРУ-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Каркас боковой А | 1 шт. | 1 шт. |
| 2. | Каркас боковой В | 1 шт. | 1 шт. |
| 3. | Планка соединительная | 4 шт. | 5 шт. |
| 4. | Стойка крепления | 2 шт. | 2 шт. |
| 5. | Стенка задняя | 1 шт. | 1 шт. |
| 6. | Крыша | 1 шт. | 1 шт. |
| 7. | Дверь | 1 шт. | 2 шт. |
| 8. | Карман 1 | 1 шт. | 1 шт. |
| 9. | Карман 2 | 1 шт. | 1 шт. |
| 10. | Комплект метизов | 1 к-т | 1 к-т |
| 10.1. | Замок | 2 шт. | 3 шт. |
| 10.2. | Шплинт петли | 2 шт. | 4 шт. |
| 10.3. | Гайка М6 | 30 шт. | 34 шт. |
| 10.4. | Шайба 6 | 40 шт. | 44 шт. |
| 10.5. | Болт М6х16 | 10 шт. | 10 шт. |
| 10.6. | Саморез-сверло ( 4,2 | 14 шт. | 14 шт. |

6

9) Установите на боковых каркасах А и В [1 и 2] стойки крепления [4] на нужном вам расстоянии от задней стенки, затем закрепите их болтами М6х16 [10.5], гайками М6 [10.3] и шайбами 6 [10.4] (см рисунок 8).

Рисунок 8

11

7) Установите крышу [6] с торца каркаса, расположив её отверстиями к профильной трубе и закрепите её саморезами-сверло ( 4,2 [10.6] в кол-ве б шт.

8) Поставьте изделие в рабочее положение, установите дверь [7] на каркас боковой А [1] и вставьте шплинты [10.2] в кол-ве 2 шт. (см. рисунок 7).

Рисунок 7

8а) Установите карманы [8 и 9] на дверь и закрепите их гайками М6 [10.3] с шайбами 6 [10.4].

Вставьте в отверстия двери замки [10.1] и закрепите их (см. рисунок 7).

10

1.1.3 Порядок сборки ВРУ

1) Вскрыв упаковку, убедитесь в комплектности, см. таблицу 5. Ниже в квадратных скобках указана нумерация деталей и сборочных единиц в порядке сборки в соответствии с таблицей 5.

2) Положите две планки соединительные [3] на ровную горизонтальную поверхность шпильками вверх, параллельно друг другу, на расстоянии равным высоте ВРУ (см. рисунок 2).

Рисунок 2

3) Расположите каркас боковой А [1] петлями вверх, перпендикулярно соединительным планкам [3]. Установите его посадочными местами на шпильки двух соединительных планок и закрепите его гайками М6 [10.3] и шайбами 6 [10.4] в кол-ве 4 штук (см. рисунок 3), не применяя больших усилий при завинчивании.

Рисунок 3

7

4) Каркас боковой В [2] расположите симметрично каркасу боковому А [1], установив его на планки соединительные [3], уголками замков вверх, и затяните его гайками М6 [10.3] и шайбами 6 [10.4] в кол-ве 4 штук аналогично каркасу боковому А [1] (см. рисунок 4).

Рисунок 4

5) Установите оставшиеся соединительные планки [3] в кол-ве 2 шт. в посадочные места каркасов боковых А и В [1 и 2], расположив планки шпильками вниз, напротив установленных ранее планок соединительных (см рисунок 5) и закрепите их гайками М6 [10.3] и шайбами 6 [10.4] в кол-ве 8 штук.

Рисунок 5

8

6) Плотно протяните все гайки на соединительных планках с помощью инструмента, затем переверните изделие на 180° относительно продольной оси (петлями и уголками вниз).

Положите стенку заднюю [5] сверху и закрепите её саморезами-сверло ( 4,2 [10.6] в кол-ве 8 штук, используя шуруповерт (см рисунок 6).

Рисунок 6

9